## Version Control
Current Version |  | 2
Version | Date | Author | Description
2 | 2017-03-30 | Phil Jagger | Existing cable ratings tabs deleted. Separate spreadsheet for cables from IMP/001/013 on intranet

## LV OHL
LV OHL Conductors
Metric | Imperial | Phase | Design Temp(°C) | Summer (amps) | Spring/ Autumn (amps) | Winter (amps) | Under-eaves (amps)
120ABC |  | 3PH | 75 | 300 |  |  | 270
95ABC |  | 3PH | 75 | 228 |  |  | 191
70ABC |  | 3PH | 75 | 183 |  |  | 154
50ABC |  | 3PH | 75 | 143 |  |  | 120
4 x 35ABC |  | 3PH | 75 | 117 |  |  | 98
2x35ABC |  | 3PH | 75 | 138 |  |  | 116
125 | 4x.2Cu | 3PH | 50 | 371 | 430 | 462
32 | 4x.05Cu | 3PH | 50 | 155 | 180 | 194
70 | 4x.1Cu | 3PH | 50 | 237 | 275 | 296
100 | 4x.15Cu | 3PH | 50 | 309 | 358 | 385
| 16SC | 1PH | 50 | 115
| 25SC | 1PH | 50 | 150
| 25SAC | 1PH | 50 | 115
| 35SAC | 1PH | 50 | 140
| 2C 16 | 1PH | 50 | 91
| 1C 16 | 1PH | 50 | 91
| 1C 25 | 1PH | 50 | 115
| 1C 35 | 1PH | 50 | 140
50 | 0.5Al | 3PH | 50 | 163 | 189 | 204
100 | 0.1Al | 3PH | 50 | 258 | 299 | 322

## 11kV OHL
Overhead Line Ratings 11 kV
Conductors |  |  |  |  | Ratings - 0% Excusion | [5 empty] | Ratings - 3 % Excursion
[5 empty] | Summer |  | Spring/Autumn |  | Winter |  | Summer |  | Spring/Autumn |  | Winter
Design Temp | Metric | Imperial | Material | Type | (amps) | (MVA) | (amps) | (MVA) | (amps) | (MVA) | (amps) | (MVA) | (amps) | (MVA) | (amps) | (MVA)
[5 empty] | Single Circuit and Secondary Distribution Systems | [5 empty] | Multi - circuit and Primary Supply Systems
50 |  | 0.017 | Cu | Cadmium | 79 | 1.5034 | 92 | 1.7508 | 99 | 1.884
50 |  | 0.025 | Cu | Cadmium | 98 | 1.8649 | 114 | 2.1694 | 123 | 2.3407
50 |  | 0.035 | Cu | Cadmium | 125 | 2.3788 | 145 | 2.7593 | 156 | 2.9687
50 |  | 0.04 | Cu | Cadmium | 135 | 2.569 | 157 | 2.9877 | 169 | 3.2161
50 |  | 0.025 | Cu |  | 99 | 1.884 | 114 | 2.1694 | 123 | 2.3407
50 |  | 0.04 | Cu |  | 133 | 2.531 | 154 | 2.9306 | 166 | 3.159
50 |  | 0.05 | Cu |  | 155 | 2.9496 | 180 | 3.4254 | 194 | 3.6918
50 |  | 0.058 | Cu |  | 167 | 3.178 | 193 | 3.6728 | 208 | 3.9582
50 |  | 0.075 | Cu |  | 192 | 3.6538 | 223 | 4.2437 | 240 | 4.5672
50 | 70 | 0.1 | Cu |  | 237 | 4.5101 | 275 | 5.2332 | 296 | 5.6329 | 269 | 5.1191 | 312 | 5.9374 | 336 | 6.3941
65 | 70 | 0.1 | Cu |  | 297 | 5.6519 | 328 | 6.2418 | 347 | 6.6034 | 336 | 6.3941 | 372 | 7.0792 | 393 | 7.4788
75 | 70 | 0.1 | Cu |  | 325 | 6.1848 | 353 | 6.7176 | 370 | 7.0411 | 368 | 7.003 | 400 | 7.612 | 419 | 7.9736
50 | 100 | 0.15 | Cu |  | 309 | 5.8803 | 358 | 6.8127 | 385 | 7.3265 | 350 | 6.6605 | 405 | 7.7072 | 437 | 8.3161
65 | 100 | 0.15 | Cu |  | 382 | 7.2695 | 423 | 8.0497 | 446 | 8.4874 | 433 | 8.24 | 479 | 9.1154 | 505 | 9.6102
75 | 100 | 0.15 | Cu |  | 419 | 7.9736 | 456 | 8.6777 | 477 | 9.0773 | 475 | 9.0392 | 516 | 9.8195 | 540 | 10.2762
50 | 125 | 0.2 | Cu |  | 364 | 6.9269 | 422 | 8.0307 | 454 | 8.6396 | 412 | 7.8404 | 478 | 9.0963 | 515 | 9.8004
65 | 125 | 0.2 | Cu |  | 440 | 8.3732 | 487 | 9.2676 | 514 | 9.7814 | 499 | 9.496 | 552 | 10.5046 | 582 | 11.0755
75 | 125 | 0.2 | Cu |  | 483 | 9.1915 | 525 | 9.9908 | 549 | 10.4475 | 548 | 10.4284 | 595 | 11.3229 | 622 | 11.8367
50 | 50 | 0.05 | ASCR | Rabbit | 158 | 3.0067 | 183 | 3.4825 | 198 | 3.7679
65 | 50 | 0.05 | ASCR | Rabbit | 191 | 3.6347 | 212 | 4.0344 | 223 | 4.2437
75 | 50 | 0.05 | ASCR | Rabbit | 209 | 3.9773 | 228 | 4.3388 | 238 | 4.5291
50 | 100 | 0.1 | ASCR | Dog | 253 | 4.8146 | 290 | 5.5187 | 311 | 5.9183 | 284 | 5.4045 | 327 | 6.2228 | 351 | 6.6795
65 | 100 | 0.1 | ASCR | Dog | 302 | 5.7471 | 332 | 6.318 | 350 | 6.6605 | 340 | 6.4702 | 377 | 7.1743 | 398 | 7.5739
75 | 100 | 0.1 | ASCR | Dog | 330 | 6.2799 | 357 | 6.7937 | 375 | 7.1363 | 374 | 7.1172 | 406 | 7.7262 | 437 | 8.3161
50 | 150 | 0.15 | ASCR | Dingo | 338 | 6.4321 | 391 | 7.4407 | 421 | 8.0116 | 382 | 7.2695 | 443 | 8.4303 | 476 | 9.0583
65 | 150 | 0.15 | ASCR | Dingo | 408 | 7.7642 | 451 | 8.5825 | 475 | 9.0392 | 462 | 8.7919 | 510 | 9.7053 | 538 | 10.2381
75 | 150 | 0.15 | ASCR | Dingo | 447 | 8.5064 | 486 | 9.2486 | 508 | 9.6672 | 507 | 9.6482 | 550 | 10.4665 | 575 | 10.9422
50 | 150 | 0.15 | ASCR | Wolf | 346 | 6.5844 | 401 | 7.631 | 431 | 8.2019 | 392 | 7.4598 | 454 | 8.6396 | 488 | 9.2866
65 | 150 | 0.15 | ASCR | Wolf | 418 | 7.9545 | 462 | 8.7919 | 488 | 9.2866 | 474 | 9.0202 | 524 | 9.9717 | 552 | 10.5046
75 | 150 | 0.15 | ASCR | Wolf | 549 | 10.4475 | 498 | 9.4769 | 521 | 9.9146 | 520 | 9.8956 | 564 | 10.7329 | 590 | 11.2277
50 | 175 | 0.175 | ASCR | Lynx | 382 | 7.2695 | 442 | 8.4113 | 476 | 9.0583 | 433 | 8.24 | 501 | 9.534 | 539 | 10.2572
65 | 175 | 0.175 | ASCR | Lynx | 462 | 8.7919 | 510 | 9.7053 | 538 | 10.2381 | 523 | 9.9527 | 578 | 10.9993 | 609 | 11.5893
75 | 175 | 0.175 | ASCR | Lynx | 507 | 9.6482 | 550 | 10.4665 | 575 | 10.9422 | 574 | 10.9232 | 623 | 11.8557 | 651 | 12.3885
50 | 175 | 0.175 | ASCR | Caracal | 373 | 7.0982 | 432 | 8.221 | 464 | 8.8299 | 422 | 8.0307 | 489 | 9.3057 | 526 | 10.0098
65 | 175 | 0.175 | ASCR | Caracal | 451 | 8.5825 | 498 | 9.4769 | 525 | 9.9908 | 510 | 9.7053 | 564 | 10.7329 | 595 | 11.3228
75 | 175 | 0.175 | ASCR | Caracal | 494 | 9.4008 | 536 | 10.2001 | 561 | 10.6758 | 560 | 10.6568 | 607 | 11.5512 | 635 | 12.084
50 | 50 |  | AAAC | Hazel | 165 | 3.1399 | 191 | 3.6347 | 206 | 3.9202
65 | 50 |  | AAAC | Hazel | 199 | 3.787 | 221 | 4.2056 | 233 | 4.434
75 | 50 |  | AAAC | Hazel | 219 | 4.1676 | 238 | 4.5291 | 249 | 4.7385
50 | 100 |  | AAAC | Oak | 260 | 4.9478 | 301 | 5.728 | 324 | 6.1657 | 294 | 5.5948 | 341 | 6.4892 | 367 | 6.984
65 | 100 |  | AAAC | Oak | 314 | 5.9754 | 348 | 6.6224 | 367 | 6.984 | 356 | 6.7747 | 394 | 7.4978 | 415 | 7.8975
75 | 100 |  | AAAC | Oak | 345 | 6.5653 | 375 | 7.1363 | 392 | 7.4598 | 391 | 7.4407 | 424 | 8.0687 | 444 | 8.4493
50 | 175 |  | AAAC | Elm | 378 | 7.1933 | 438 | 8.3351 | 472 | 8.9822 | 428 | 8.1448 | 496 | 9.4389 | 534 | 10.162
65 | 175 |  | AAAC | Elm | 459 | 8.7348 | 507 | 9.6482 | 535 | 10.1811 | 520 | 9.8956 | 574 | 10.9232 | 606 | 11.5322
75 | 175 |  | AAAC | Elm | 504 | 9.5911 | 547 | 10.4094 | 572 | 10.8852 | 571 | 10.8661 | 620 | 11.7986 | 648 | 12.3314
50 | 200 |  | AAAC | Poplar | [6 empty] | 468 | 8.906 | 542 | 10.3143 | 584 | 11.1135
65 | 200 |  | AAAC | Poplar | 494 | 9.4008 | 544 | 10.3523 | 579 | 11.0184 | 568 | 10.809 | 628 | 11.9508 | 662 | 12.5979
75 | 200 |  | AAAC | Poplar | 544 | 10.3523 | 594 | 11.3038 | 624 | 11.8747 | 624 | 11.8747 | 678 | 12.9023 | 708 | 13.4732
50 | 50 |  | XLPE | CC (AL2) | 147 | 2.7974 | 170 | 3.2351 | 183 | 3.4825 | 166 | 3.159 | 193 | 3.6728 | 208 | 3.9582
75 | 50 |  | XLPE | CC (AL2) | 348 | 6.6224 | 378 | 7.1933 | 395 | 7.5168 | 394 | 7.4978 | 428 | 8.1448 | 447 | 8.5064
75 | 50 |  | XLPE | CC (AL2) | 457 | 8.6967 | 496 | 9.4389 | 519 | 9.8766 | 518 | 9.8575 | 562 | 10.6949 | 588 | 11.1896

## 20kV OHL
OHL Ratings 20kV
| Conductors |  |  |  | Ratings - 0% Excusion | [5 empty] | Ratings - 3 % Excursion
| CSA |  | Material | Type | Summer |  | Spring/Autumn |  | Winter |  | Summer |  | Spring/Autumn |  | Winter
Temp | Metric | Imperial |  |  | (amps) | (MVA) | (amps) | (MVA) | (amps) | (MVA) | (amps) | (MVA) | (amps) | (MVA) | (amps) | (MVA)
50 | 13 | 0.017 | Cu | Cadmium | 79 | 2.7334 | 92 | 3.1832 | 99 | 3.4254
50 |  | 0.025 | Cu | Cadmium | 98 | 3.3908 | 114 | 3.9444 | 123 | 4.2558
50 |  | 0.04 | Cu | Cadmium | 135 | 4.671 | 157 | 5.4322 | 169 | 5.8474
50 | 16 | 0.025 | Cu |  | 99 | 3.4254 | 114 | 3.9444 | 123 | 4.2558
50 | 32 | 0.05 | Cu |  | 155 | 5.363 | 180 | 6.228 | 194 | 6.7124
50 |  | 0.058 | Cu |  | 167 | 5.7782 | 193 | 6.6778 | 208 | 7.1968 | 189 | 6.5394 | 219 | 7.5774 | 236 | 8.1656
50 |  | 0.075 | Cu |  | 192 | 6.6432 | 223 | 7.7158 | 240 | 8.304 | 218 | 7.5428 | 253 | 8.7538 | 272 | 9.4112
50 | 70 | 0.1 | Cu |  | 237 | 8.2002 | 275 | 9.515 | 296 | 10.2416 | 269 | 9.3074 | 312 | 10.7952 | 336 | 11.6256
65 | 70 | 0.1 | Cu |  | 297 | 10.2762 | 328 | 11.3488 | 347 | 12.0062 | 336 | 11.6256 | 372 | 12.8712 | 393 | 13.5978
75 | 70 | 0.1 | Cu |  | 325 | 11.245 | 353 | 12.2138 | 370 | 12.802 | 368 | 12.7328 | 400 | 13.84 | 419 | 14.4974
50 | 100 | 0.15 | Cu |  | 309 | 10.6914 | 358 | 12.3868 | 385 | 13.321 | 350 | 12.11 | 405 | 14.013 | 437 | 15.1202
65 | 100 | 0.15 | Cu |  | 382 | 13.2172 | 423 | 14.6358 | 446 | 15.4316 | 433 | 14.9818 | 479 | 16.5734 | 505 | 17.473
75 | 100 | 0.15 | Cu |  | 419 | 14.4974 | 456 | 15.7776 | 477 | 16.5042 | 475 | 16.435 | 516 | 17.8536 | 540 | 18.684
50 | 125 | 0.2 | Cu |  | 371 | 12.8366 | 430 | 14.878 | 462 | 15.9852 | 420 | 14.532 | 487 | 16.8502 | 524 | 18.1304
65 | 125 | 0.2 | Cu |  | 440 | 15.224 | 487 | 16.8502 | 514 | 17.7844 | 499 | 17.2654 | 552 | 19.0992 | 582 | 20.1372
75 | 125 | 0.2 | Cu |  | 483 | 16.7118 | 525 | 18.165 | 549 | 18.9954 | 548 | 18.9608 | 595 | 20.587 | 622 | 21.5212
50 | 50 | 0.05 | ASCR | Rabbit | 158 | 5.4668 | 183 | 6.3318 | 198 | 6.8508
50 | 100 | 0.1 | ASCR | Dog | 253 | 8.7538 | 290 | 10.034 | 311 | 10.7606 | 284 | 9.8264 | 327 | 11.3142 | 351 | 12.1446
65 | 100 | 0.1 | ASCR | Dog | 302 | 10.4492 | 332 | 11.4872 | 350 | 12.11 | 340 | 11.764 | 377 | 13.0442 | 398 | 13.7708
75 | 100 | 0.1 | ASCR | Dog | 330 | 11.418 | 357 | 12.3522 | 375 | 12.975 | 374 | 12.9404 | 406 | 14.0476 | 422 | 14.6012
50 | 150 | 0.15 | ASCR | Dingo | 338 | 11.6948 | 391 | 13.5286 | 421 | 14.5666 | 382 | 13.2172 | 443 | 15.3278 | 476 | 16.4696
65 | 150 | 0.15 | ASCR | Dingo | 408 | 14.1168 | 451 | 15.6046 | 475 | 16.435 | 462 | 15.9852 | 510 | 17.646 | 538 | 18.6148
75 | 150 | 0.15 | ASCR | Dingo | 447 | 15.4662 | 486 | 16.8156 | 508 | 17.5768 | 507 | 17.5422 | 550 | 19.03 | 575 | 19.895
50 | 150 | 0.15 | ASCR | Wolf | 346 | 11.9716 | 401 | 13.8746 | 431 | 14.9126 | 392 | 13.5632 | 454 | 15.7084 | 488 | 16.8848
65 | 150 | 0.15 | ASCR | Wolf | 418 | 14.4628 | 462 | 15.9852 | 488 | 16.8848 | 474 | 16.4004 | 524 | 18.1304 | 552 | 19.0992
75 | 150 | 0.15 | ASCR | Wolf | 549 | 18.9954 | 498 | 17.2308 | 521 | 18.0266 | 520 | 17.992 | 564 | 19.5144 | 590 | 20.414
50 | 175 | 0.175 | ASCR | Lynx | 382 | 13.2172 | 442 | 15.2932 | 476 | 16.4696 | 433 | 14.9818 | 501 | 17.3346 | 539 | 18.6494
65 | 175 | 0.175 | ASCR | Lynx | 462 | 15.9852 | 510 | 17.646 | 538 | 18.6148 | 523 | 18.0958 | 578 | 19.9988 | 609 | 21.0714
75 | 175 | 0.175 | ASCR | Lynx | 507 | 17.5422 | 550 | 19.03 | 575 | 19.895 | 574 | 19.8604 | 623 | 21.5558 | 651 | 22.5246
50 | 175 | 0.175 | ASCR | Caracal | 373 | 12.9058 | 432 | 14.9472 | 464 | 16.0544 | 422 | 14.6012 | 489 | 16.9194 | 526 | 18.1996
65 | 175 | 0.175 | ASCR | Caracal | 451 | 15.6046 | 498 | 17.2308 | 525 | 18.165 | 510 | 17.646 | 564 | 19.5144 | 595 | 20.587
75 | 175 | 0.175 | ASCR | Caracal | 494 | 17.0924 | 536 | 18.5456 | 561 | 19.4106 | 560 | 19.376 | 607 | 21.0022 | 635 | 21.971
50 | 50 | 0.05 | AAAC | Hazel | 165 | 5.709 | 191 | 6.6086 | 206 | 7.1276
65 | 100 |  | AAAC | Oak | 314 | 10.8644 | 348 | 12.0408 | 367 | 12.6982 | 356 | 12.3176 | 394 | 13.6324 | 415 | 14.359
75 | 100 |  | AAAC | Oak | 345 | 11.937 | 375 | 12.975 | 392 | 13.5632 | 391 | 13.5286 | 424 | 14.6704 | 444 | 15.3624
65 | 175 |  | AAAC | Elm | 458 | 15.8468 | 506 | 17.5076 | 534 | 18.4764 | 520 | 17.992 | 574 | 19.8604 | 606 | 20.9676
75 | 175 |  | AAAC | Elm | 504 | 17.4384 | 547 | 18.9262 | 572 | 19.7912 | 571 | 19.7566 | 620 | 21.452 | 648 | 22.4208
65 | 200 |  | AAAC | Poplar | 502 | 17.3692 | 554 | 19.1684 | 585 | 20.241 | 568 | 19.6528 | 628 | 21.7288 | 662 | 22.9052
75 | 200 |  | AAAC | Poplar | 551 | 19.0646 | 598 | 20.6908 | 626 | 21.6596 | 624 | 21.5904 | 678 | 23.4588 | 708 | 24.4968
50 | 50 |  | XLPE(CC) |  | 148 | 5.1208 | 172 | 5.9512 | 185 | 6.401 | 167 | 5.7782 | 193 | 6.6778 | 208 | 7.1968
75 | 120 |  | XLPE(CC) |  | 350 | 12.11 | 381 | 13.1826 | 398 | 13.7708 | 392 | 13.5632 | 426 | 14.7396 | 445 | 15.397
75 | 185 |  | XLPE(CC) |  | 461 | 15.9506 | 500 | 17.3 | 523 | 18.0958 | 516 | 17.8536 | 560 | 19.376 | 585 | 20.241